PHỤ LỤC 01 – Danh mục, số lượng, tiến độ thực hiện

Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hoà trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 11/7/2022)

| Stt | Danh mục dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sửa chữa hỏng đột xuất - Sửa chữa, thay thế miễn phí vật tư, linh kiện. (Thông tin chi tiết hiện trạng của hệ thống điều hoà trung tâm toàn bệnh viện theo Phụ lục 03 đính kèm) | Gói thầu | 01 | Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện, yêu cầu: * 24 giờ nhà thầu có mặt tại Bệnh viện kiểm tra và khắc phục sự cố. * Thực hiện khắc phục xong sự cố: 3 ngày làm việc (vật tư, linh kiện có sẵn). 14 ngày làm việc (vật tư, linh kiện cần nhập khẩu). |
| B | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  |
| 1 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 10-16HP) | Chiếc | 11 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 2 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 9-40HP) | Chiếc | 90 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 3 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 10-16HP) | Chiếc | 93 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 4 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-55HP) | Chiếc | 336 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 5 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 8-18HP) | Chiếc | 18 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 6 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-78HP) | Chiếc | 120 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 7 | Bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Emerson - Hãng Carrier; công suất 12HP | Hệ thống | 02 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 8 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP | Chiếc | 08 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 9 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP | Chiếc | 08 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 10 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển gắn tường kết nối dàn lạnh – hệ thống điều hòa trung tâm | Chiếc | 554 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 11 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Toshiba nhà C1 | Chiếc | 01 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 12 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Daikin nhà C2 | Chiếc | 01 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |

Ghi chú:

- Đơn giá bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà nước

- Bảo hành thiết bị thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

PHỤ LỤC 02 - Quy trình và chu kỳ bảo dưỡng năm 2022-2023

Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hòa trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 11/7/2022)

| Nội dung | Chu kỳ bảo dưỡng |
| --- | --- |
| A. Sửa chữa hỏng đột xuất | Không giới hạn số lần hỏng |
| B. Bảo dưỡng định kỳ |  |
| 1. Bảo dưỡng định kỳ dàn nóng (Outdoor): | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra giám sát các thiết bị hiển thị số. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, siết chặt lại các đai ốc, đệm, giảm chấn, vỏ máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra áp suất dầu, mức dầu, độ sạch dầu trong máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra nhiệt độ ngưng tụ, bay hơi máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra áp suất hút, đẩy máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào từng máy nén, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu điện. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, vệ sinh dàn ngưng tụ. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra trở kháng, cách điện giữa các cuộn dây và với vỏ máy nén, quạt dàn nóng. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, đánh gỉ và sơn lại toàn bộ bệ máy. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu attomat. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh các bo mạch và các thiết bị điện | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh thân máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh toàn bộ khu đặt máy | 6 tháng/lần |
| 2. Bảo dưỡng dàn lạnh (Indoor): | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra độ rung, độ định vị của máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra máng nước xả: khả năng thoát nước, đọng sương. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra tác động của các van tiết lưu điện tử và tác động của Remote. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra các bộ cảm biến. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra lọc gió đầu hút, vệ sinh lọc gió. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào mô tơ. Siết chặt các cầu đấu điện. | 6 tháng/lần |
| - Mô tơ quạt: + Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ,... + Kiểm tra bôi trơn bạc đầu trục theo định kỳ hoặc khi cần thiết. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các cầu đấu attomat. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh đường ống thoát nước ngưng. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh toàn bộ máy. | 6 tháng/lần |
| 3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra độ nhạy các nút điều khiển. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra kết nối giữa các bộ điều khiển với dàn nóng, dàn lạnh. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra sự vận hành hệ thống từ bộ điều khiển trung tâm. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển. | 6 tháng/lần |
| 4. VẬN HÀNH CHẠY THỬ TOÀN BỘ HỆ THỐNG | 6 tháng/lần |

PHỤ LỤC 03: CHI TIẾT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TRUNG TÂM TOÀN BỆNH VIỆN

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 11/7/2022)

| STT | NHÀ | Nguyên giá | Năm đưa vào sử dụng | Hãng- Nước SX | Nội dung | Model | Công suất | Số lượng | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều hoà nhà C1 | 6.536.758.000 | 2012 | Toshiba - Nhật Bản | Dàn nóng | MMY-AP 2614HT8 | CSL 73/81,5 kw | 1 | là tổ ghép của MMY-MAP 1604HT8 và MMY-MAP 1004HT8 |
|  |  |  |  |  |  | MMY-AP 4214HT8 | CSL 118/132 kw | 3 | là tổ ghép của MMY-MAP 1604HT8 và MMY-MAP 1404HT8 và MMY-MAP 1204HT8 |
|  |  |  |  |  | Dàn lạnh treo tường | MMK - AP0123H | CSL 3,6/4 kw | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  | MMK-AP0153H | CSL 4,5/5 kw | 13 |  |
|  |  |  |  |  | Dàn lạnh âm trần casette | MMK-AP0242H | CSL 7,1/8 kw | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | MMK-AP0362H | CSL 11,2/12,5 kw |  |  |
|  |  |  |  |  | Điều khiển | RBC-AMT32E |  | 1 | điều khiển dây cho dàn lạnh |
|  |  |  |  |  |  | BMS-CM1280FTLE |  | 1 | Điều khiển trung tâm cho hệ điều hòa |
| 2 | Hệ thống điều hoà nhà C2 | 28.734.044.470 | 2016 | Daikin- Thái Lan | Dàn nóng 2 chiều | RXYQ22TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXYQ8TY1 - 01 dàn RXYQ14TY |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ26TNY1 |  | 2 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXYQ12TY1 - 01 dàn RXYQ14TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ28TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 02 dàn RXYQ14TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ34TNY1 |  | 2 | Là tổ ghép của - 02 dàn RXYQ12TY1 - 01 dàn RXYQ10TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ36TNY1 |  | 2 | Là tổ ghép của - 03 dàn RXYQ12TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ38TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01dàn RXYQ8TY1 - 01 dàn RXYQ12TY1 - 01 dàn RXYQ18TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ40TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 02 dàn RXYQ12TY1 - 01 dàn RXYQ16TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ42TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXYQ12TY1 - 01 dàn RXYQ14TY1 - 01 dàn RXYQ16TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ46TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 02 dàn RXYQ14TY1 - 01 dàn RXYQ18TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ48TNY1 |  | 2 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXYQ14TY1 - 01 dàn RXYQ16TY1 - 01 dàn RXYQ18TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ58TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXYQ18TY1 - 02 dàn RXYQ20TY1 |
|  |  |  |  |  | Dàn nóng 1 chiều | RXQ22PAY18 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXQ8PAY18 - 01 dàn RXQ14PAY18 |
|  |  |  |  |  |  | RXQ24PAY18 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXQ8PAY18 - 01 dàn RXQ16PAY18 |
|  |  |  |  |  |  | RXQ24TNY1 |  | 2 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXQ10TY1 - 01 dàn RXQ14TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXQ30PAY18 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXQ12PAY18 - 01 dàn RXQ18PAY18 |
|  |  |  |  |  |  | RXQ34PAY18 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXQ18PAY18 - 01 dàn RXQ16PAY18 |
|  |  |  |  |  | Dàn lạnh treo tường | FXAQ 20 PVE | - Công suất lạnh: 7.500 BTU/h | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXAQ 25 PVE | - Công suất lạnh: 9600 BTU/h | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXAQ 32 PVE | - Công suất lạnh: 12300 BTU/h | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXAQ 40 PVE | - Công suất lạnh: 15400 BTU/h | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXAQ 50 PVE | - Công suất lạnh: 19100 BTU/h | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXAQ 63 PVE | - Công suất lạnh: 24200 BTU/h | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Dàn lạnh âm trần cassette | FXFQ40 LUV1 | - Công suất lạnh: 15400 BTU/h | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXFQ63 LUV1 | - Công suất lạnh: 24200 BTU/h | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXFQ80 LUV1 | - Công suất lạnh: 30700 BTU/h | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXFQ100 LUV1 | - Công suất lạnh: 38200 BTU/h | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXFQ125 LUV1 | - Công suất lạnh: 47800 BTU/h | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Dàn lạnh nối ống gió | FXMQ100 PVE | - Công suất lạnh: 38200 BTU/h | 29 |  |
|  |  |  |  |  | Điều khiển | Điều khiển dây cho dàn lạnh - BRC1C62-9 |  | 291 |  |
|  |  |  |  |  |  | Điều khiển trung tâm cho hệ điều hòa Model: DCM601A51 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | HT khí sạch phòng mổ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dàn nóng | RXYQ 24 TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 02 dàn RXYQ12TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ 32 TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 01 dàn RXYQ12TY1 - 02 dàn RXYQ10TY1 |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ 40 TNY1 |  | 1 | Là tổ ghép của - 02 dàn RXYQ12TY1 - 01 dàn RXYQ16TY1 |
|  |  |  |  |  | Dàn lạnh VRV loại âm trần nối ống gió | FXMQ 125 PVE | Công suất lạnh: 14 kw (tương đương 47.800 BTU) | 31 |  |
|  |  |  |  | Daikin- Trung quốc | Điều khiển từ xa gắn tường cho dàn lạnh máy ĐHKK | BRC1C62-9 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | Daikin- Nhật Bản | Điều khiển trung tâm cho máy điều hòa không khí | DCM601A51 |  | 1 |  |
| 3 | Hệ thống điều hoà nhà C3 | 14.493.329.245 | 2013 | Daikin- Thái Lan | Dàn nóng | RXYQ8PAY19 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ12PAY19 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | RXYQ18PAY19 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Dàn lạnh | FXMQ200MVE9 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXMQ140PVE |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXFQ80PVE |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXAQ50PVE |  | 54 |  |
|  |  |  |  |  |  | FXAQ25PVE |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | Điều khiển | DAM602B51 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | BRC1C62 |  | 113 |  |
| 4 | Hệ thống điều hoà nhà C4 | 1.462.598.656 | 2018 | Carrier - Thái Lan | Dàn nóng |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Điều hoà treo tường CARRIER loại âm trần nối ống gió áp suất cao |  |  | 8 |  |