Phụ lục 01: Danh mục, số lượng, tiến độ thực hiện

Gói thầu “Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hòa trung tâm

toàn bệnh viện năm 2022-2023”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 06/5/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sửa chữa hỏng đột xuất - Sửa chữa, thay thế miễn phí vật tư, linh kiện. | Gói thầu | 01 | Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện, yêu cầu: * 24 giờ nhà thầu có mặt tại Bệnh viện kiểm tra và khắc phục sự cố. * Thực hiện khắc phục xong sự cố: 3 ngày làm việc (vật tư, linh kiện có sẵn). 14 ngày làm việc (vật tư, linh kiện cần nhập khẩu). |
| B | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  |
| 1 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 10-16HP) | Chiếc | 11 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 2 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 9-40HP) | Chiếc | 90 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 3 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 10-16HP) | Chiếc | 93 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 4 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-55HP) | Chiếc | 336 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 5 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 8-18HP) | Chiếc | 18 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 6 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-78HP) | Chiếc | 120 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 7 | Bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Emerson - Hãng Carrier; công suất 12HP | Hệ thống | 02 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 8 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP | Chiếc | 08 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 9 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP | Chiếc | 08 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 10 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển gắn tường kết nối dàn lạnh – hệ thống điều hòa trung tâm | Chiếc | 554 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 11 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Toshiba nhà C1 | Chiếc | 01 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 12 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Daikin nhà C2 | Chiếc | 01 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |

Phụ lục 02: Quy trình và chu kỳ bảo dưỡng năm 2022-2023

Gói thầu “Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hòa trung tâm

toàn bệnh viện năm 2022-2023”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 06/5/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Nội dung | Chu kỳ bảo dưỡng |
| --- | --- |
| A. Sửa chữa hỏng đột xuất | Không giới hạn số lần hỏng |
| B. Bảo dưỡng định kỳ |  |
| 1. Bảo dưỡng định kỳ dàn nóng (Outdoor): | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra giám sát các thiết bị hiển thị số. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, siết chặt lại các đai ốc, đệm, giảm chấn, vỏ máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra áp suất dầu, mức dầu, độ sạch dầu trong máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra nhiệt độ ngưng tụ, bay hơi máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra áp suất hút, đẩy máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào từng máy nén, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu điện. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, vệ sinh dàn ngưng tụ. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra trở kháng, cách điện giữa các cuộn dây và với vỏ máy nén, quạt dàn nóng. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, đánh gỉ và sơn lại toàn bộ bệ máy. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu attomat. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh các bo mạch và các thiết bị điện | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh thân máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh toàn bộ khu đặt máy | 6 tháng/lần |
| 2. Bảo dưỡng dàn lạnh (Indoor): | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra độ rung, độ định vị của máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra máng nước xả: khả năng thoát nước, đọng sương. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra tác động của các van tiết lưu điện tử và tác động của Remote. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra các bộ cảm biến. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra lọc gió đầu hút, vệ sinh lọc gió. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào mô tơ. Siết chặt các cầu đấu điện. | 6 tháng/lần |
| - Mô tơ quạt: + Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ,... + Kiểm tra bôi trơn bạc đầu trục theo định kỳ hoặc khi cần thiết. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các cầu đấu attomat. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh đường ống thoát nước ngưng. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh toàn bộ máy. | 6 tháng/lần |
| 3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra độ nhạy các nút điều khiển. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra kết nối giữa các bộ điều khiển với dàn nóng, dàn lạnh. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra sự vận hành hệ thống từ bộ điều khiển trung tâm. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển. | 6 tháng/lần |
| 4. VẬN HÀNH CHẠY THỬ TOÀN BỘ HỆ THỐNG | 6 tháng/lần |

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 06/5/2022)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Danh mục dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Tiến độ thực hiện | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. | ........, ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |