PHỤ LỤC 01 – Danh mục, số lượng, tiến độ thực hiện

Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hoà trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 19/5/2022)

| Stt | Danh mục dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sửa chữa hỏng đột xuất - Sửa chữa, thay thế miễn phí vật tư, linh kiện. | Gói thầu | 01 | Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện, yêu cầu: * 24 giờ nhà thầu có mặt tại Bệnh viện kiểm tra và khắc phục sự cố. * Thực hiện khắc phục xong sự cố: 3 ngày làm việc (vật tư, linh kiện có sẵn). 14 ngày làm việc (vật tư, linh kiện cần nhập khẩu). |
| B | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  |
| 1 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 10-16HP) | Chiếc | 11 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 2 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 9-40HP) | Chiếc | 90 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 3 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 10-16HP) | Chiếc | 93 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 4 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-55HP) | Chiếc | 336 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 5 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 8-18HP) | Chiếc | 18 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 6 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9-78HP) | Chiếc | 120 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 7 | Bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Emerson - Hãng Carrier; công suất 12HP | Hệ thống | 02 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 8 | Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP | Chiếc | 08 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 9 | Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12HP | Chiếc | 08 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 10 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển gắn tường kết nối dàn lạnh – hệ thống điều hòa trung tâm | Chiếc | 554 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 11 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Toshiba nhà C1 | Chiếc | 01 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |
| 12 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Daikin nhà C2 | Chiếc | 01 | 4 lần/ 24 tháng, khoảng thời gian cách đều |

Ghi chú:

- Đơn giá bao gồm thuế VAT theo quy định của Nhà nước

- Bảo hành thiết bị thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

PHỤ LỤC 02 - Quy trình và chu kỳ bảo dưỡng năm 2022-2023

Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói hệ thống điều hòa trung tâm toàn bệnh viện năm 2022-2023

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ thẩm định giá ngày 19/5/2022)

| Nội dung | Chu kỳ bảo dưỡng |
| --- | --- |
| A. Sửa chữa hỏng đột xuất | Không giới hạn số lần hỏng |
| B. Bảo dưỡng định kỳ |  |
| 1. Bảo dưỡng định kỳ dàn nóng (Outdoor): | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra giám sát các thiết bị hiển thị số. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, siết chặt lại các đai ốc, đệm, giảm chấn, vỏ máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra áp suất dầu, mức dầu, độ sạch dầu trong máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra nhiệt độ ngưng tụ, bay hơi máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra áp suất hút, đẩy máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào từng máy nén, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu điện. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, vệ sinh dàn ngưng tụ. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra trở kháng, cách điện giữa các cuộn dây và với vỏ máy nén, quạt dàn nóng. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra, đánh gỉ và sơn lại toàn bộ bệ máy. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu attomat. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh các bo mạch và các thiết bị điện | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh thân máy nén. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh toàn bộ khu đặt máy | 6 tháng/lần |
| 2. Bảo dưỡng dàn lạnh (Indoor): | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra độ rung, độ định vị của máy. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra máng nước xả: khả năng thoát nước, đọng sương. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra tác động của các van tiết lưu điện tử và tác động của Remote. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra các bộ cảm biến. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra lọc gió đầu hút, vệ sinh lọc gió. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào mô tơ. Siết chặt các cầu đấu điện. | 6 tháng/lần |
| - Mô tơ quạt: + Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ,... + Kiểm tra bôi trơn bạc đầu trục theo định kỳ hoặc khi cần thiết. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các cầu đấu attomat. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh đường ống thoát nước ngưng. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh toàn bộ máy. | 6 tháng/lần |
| 3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra độ nhạy các nút điều khiển. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra kết nối giữa các bộ điều khiển với dàn nóng, dàn lạnh. | 6 tháng/lần |
| - Kiểm tra sự vận hành hệ thống từ bộ điều khiển trung tâm. | 6 tháng/lần |
| - Vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển. | 6 tháng/lần |
| 4. VẬN HÀNH CHẠY THỬ TOÀN BỘ HỆ THỐNG | 6 tháng/lần |