Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ năm 2024

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 2685/YCBG-BVT ngày 06/06/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật (Cho phép chào các tấm lọc có độ dày khác dao động ±5%) | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm lọc cho FFU cấp khí tuần hoàn | - Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 1170 x 570 x 70 (mm). - Hiệu suất: Giữ được ≥ 99.97 % các hạt bụi có kích thước 0.3micron theo tiêu chuẩn EN 1822 hoặc tương đương. - Lưu lượng: Lọc khí đạt lưu lượng ≥ 15 m3/phút ở áp suất ban đầu ≥ 95 Pa. - Khung nhôm hoặc tương đương, gioăng 2 mặt, 2 mặt lưới bảo vệ. | Cái | 56 |
| 2 | Tấm lọc cho hộp lọc cấp khí tươi | - Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 610 x 610 x 70 (mm). - Hiệu suất: Giữ được ≥ 99.97 % các hạt bụi có kích thước 0.3micron theo tiêu chuẩn EN 1822 hoặc tương đương. - Lưu lượng: Lọc khí đạt lưu lượng ≥ 17 m3/phút ở áp suất ban đầu ≥ 245 Pa. - Khung nhôm hoặc tương đương, gioăng 2 mặt, 2 mặt lưới bảo vệ. | Cái | 14 |
| 3 | Tấm lọc gió hồi chân tường | - Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 500 x 350 x 20 (mm) - Khung nhôm hoặc tương đương. - Chênh áp ban đầu ≥ 60 Pa. - Cấp lọc: G3, tiêu chuẩn EN 779 hoặc tương đương. | Cái | 51 |
| 4 | Tấm lọc thô cấp gió tươi | - Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 500 x 350 x 25 (mm). - Khung nhôm hoặc tương đương. - Áp suất ban đầu ≥ 60 Pa. - Cấp lọc: G3, tiêu chuẩn EN 779 hoặc tương đương. | Cái | 14 |
| 5 | Bộ đèn UV diệt khuẩn | - Kích thước bóng đèn (Dài x Đường kính): 435 x 25 (mm) ± 10%. - Công suất: ≥ 15W. - Bước sóng: 250 - 280 nm. - Bộ sản phẩm bao gồm: bóng đèn, tăng phô, máng. | Bộ | 14 |

Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ năm 2024.

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư như sau:

1. Báo giá cho các loại vật tư và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/06/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))